## 封-1招标工程量清单
广西壮族自治区江滨医院配电间、储油间、发电机房气体灭火系统增设项目
工程
招 标 工 程 量 清 单
广西江滨医院
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
2024-12-12
封-1

## 扉-1招标工程量清单
广西壮族自治区江滨医院配电间、储油间、发电机房气体灭火系统增设项目
工程
招 标 工 程 量 清 单
广西江滨医院
招标人:
(单位盖章)
调研小组成员签字：
监督人员签字：
编制时间: |  | 2024-12-12 | 复核时间: | 2024-12-12
扉-1

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:广西壮族自治区江滨医院配电间、储油间、发电机房气体灭火系统增设项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西壮族自治区江滨医院配电间、储油间、发电机房气体灭火系统增设项目 | [5 empty] | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
分部分项工程
二楼配电间气体灭火系统
1 | 030108001 | 增设大功率机械通风风机（型号：HTF-I-6，风量：13129m3/h，风压：720pa,功率：5.5KW）。 ▲ | 台 | 1
2 | 030404017 | 增设排风机控制箱（功率：5.5KW，一控一，带双电源切换装置）。 ▲ | 台 | 1
3 | 030411004 | 敷设ZR-BV 6mm2阻燃铜芯线。 | m | 80
4 | 030411001 | 敷设JDG25金属线管（含配套线管辅材）。 | m | 20
5 | 030411001 | 敷设JDG20金属线管（含配套线管辅材）。 | m | 30
6 | 030411004 | 敷设ZR-RVS 2*1.5mm2阻燃双绞线。 | m | 30
7 | 030904003 | 增设手动开启装置按钮（远控机构，无源触点开关，DC24V，火灾时无法开启，火灾后复位联动控制器后，方能开启）。 ▲ | 个 | 2
8 | FC0311004 | 增设输入输出模块（厂家，型号：相当于北大青鸟、海湾、利达品牌或同等质量、参数、功能品牌）。 ▲ | 个 | 5
9 | 030703001 | 增设70℃常开防火阀（尺寸：300mm*500mm，全自动执行机构）。 | 个 | 2
10 | 030702001 | 增设镀锌铁皮通风风管（尺寸：300mm*500mm）。 | m2 | 29.6
11 | 030703007 | 增设单层可调风口（尺寸：300mm*500mm）。 | 个 | 2
12 | 030703001 | 增设带70℃防火阀（尺寸：600mm*900mm）。 | 个 | 2
13 | 030404017 | 增设配电箱（0.6KV，带双电源切换功能）。 | 个 | 1
14 | FC0311004 | 增设输入输出模块（厂家，型号：相当于北大青鸟、海湾、利达品牌或同等质量、参数、功能品牌）。 ▲ | 个 | 2
15 | 030411004 | 敷设ZR-BV 1.5mm2阻燃铜芯线。 | m | 180
16 | 030411001 | 敷设JDG20金属线管（含配套线管辅材）。 | m | 60
17 | FC0309006 | 增设备用照明灯具（T8 LED单平支架 配灯管1*18W白光，应急时间3小时）。 | 盏 | 4
18 | FC0309006 | 增设自带电源应急灯具双头灯（220V）。 | 套 | 4
19 | FC0309006 | 二楼配电间防护区出口增设安全出口灯（220V）。 | 盏 | 2
20 | 030402002 | 增设带分励脱扣功能断路器（2P/40A）。 | 个 | 2
21 | 030402002 | 增设24V继电器。 | 个 | 2
22 | 030902009 | 增设柜式七氟丙烷灭火装置（规格型号：GQQ100/2.5，包含：箱体、钢瓶、虹吸管、容器阀、电磁启动器、压力表，信号反馈装置、高压软管、喷头等）。 ▲ | 套 | 2
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西壮族自治区江滨医院配电间、储油间、发电机房气体灭火系统增设项目 | [5 empty] | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
23 | 030902009 | 每瓶充装HFC-227ea七氟丙烷灭火药剂94kg〔防护区尺寸：（3.5m*4.7m+7*4.8m)*5m高〕。 ▲ | kg | 188
24 | 011615001 | 墙体穿墙开孔（尺寸：405*405），安装泄压装置（规格型号：0.12）。 ▲ | 个 | 1
25 | 030404022 | 增设气体灭火控制器（厂家，型号：相当于北大青鸟、海湾、利达品牌或同等质量、参数、功能品牌），（2个防护区）。 ▲ | 台 | 1
26 | 030904001 | 增设感烟探测器及底座（厂家，型号：相当于北大青鸟、海湾、利达品牌或同等质量、参数、功能品牌 ▲ | 套 | 3
27 | 030904001 | 增设感温探测器及底座（厂家，型号：相当于北大青鸟、海湾、利达品牌或同等质量、参数、功能品牌 ▲ | 套 | 3
28 | 030904005 | 增设声光警报器及底座（厂家，型号：相当于北大青鸟、海湾、利达品牌或同等质量、参数、功能品牌 | 套 | 4
29 | FC0309006 | 增设气体喷洒指示灯（厂家，型号：相当于北大青鸟、海湾、利达品牌或同等质量、参数、功能品牌 | 盏 | 2
30 | 桂030904018 | 增设手自动转换装置（厂家，型号：相当于北大青鸟、海湾、利达品牌或同等质量、参数、功能品牌）（具有紧急启/停功能）▲ | 个 | 2
31 | 030904008 | 增设模块箱（厂家，型号：相当于北大青鸟、海湾、利达品牌或同等质量、参数、功能品牌）。 | 个 | 2
32 | 030411004 | 敷设消防信号总线NH-RVS 2*1.5mm2耐火双绞线。 | m | 60
33 | 030411004 | 敷设消防启动线NH-RVS 2*1.5mm2耐火双绞线。 | m | 30
34 | 030411004 | 敷设AC220V电源线ZR-BV 4mm阻燃铜芯导线。 | m | 15
35 | 030411001 | 敷设JDG20金属线管（含配套线管辅材），表面涂覆防火涂料。 | m | 95
36 | 030905004 | 气体灭火系统调试。 | 防护区 | 1
37 | 080802013 | 制作粘贴气体防护区永久标识及消防设备标志（300*400mm以下尺寸铝牌覆膜写真或亚克力UV）。 ▲ | 张 | 20
38 | 030901013 | 增设手提式干粉灭火器（MFZ/ABC4）。 | 具 | 4
39 | 030901013 | 增设灭火器箱（4*2，普通型）。 | 个 | 2
40 | 031008011 | 配备空气呼吸器。 | 套 | 4
41 | 010802003 | 安装甲级钢制防火门（尺寸：0.98m*2.82m）。▲ | ㎡ | 2.76
42 | 010802003 | 安装甲级钢制防火门（尺寸：0.95m*2.50m）。▲ | ㎡ | 2.38
43 | 010802003 | 安装甲级钢制防火门（尺寸：0.98*2.58m）。▲ | ㎡ | 2.53
44 | 010802003 | 新门搬运、安装后门框缝隙填补、补灰抹白。 | 樘 | 3
45 | 010807002 | 将二楼配电间的窗更换为防火窗（尺寸：0.8m*1.2m，镀锌材质）。 | ㎡ | 0.96
46 | 010807002 | 将二楼配电间的窗更换为防火窗（尺寸：0.96m*1.87m，镀锌材质）。 | ㎡ | 1.80
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西壮族自治区江滨医院配电间、储油间、发电机房气体灭火系统增设项目 | [5 empty] | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
47 | 010807002 | 将二楼配电间的窗更换为防火窗（尺寸：0.96m*1.87m，镀锌材质）。 | ㎡ | 1.80
48 | 010807002 | 将二楼配电间的窗更换为防火窗（尺寸：0.75m*1.15m，镀锌材质）。 | ㎡ | 0.86
49 | 060305003 | 新窗搬运，安装后门框缝隙填补、补灰抹白。 | 樘 | 4
50 | 060305003 | 原旧门窗拆除，并将垃圾清理 | 项 | 1
51 | 030408008 | 配电间内孔洞防火封堵（水泥砂浆、防火板）。 | 项 | 1
发电机房及储油间气体灭火系统
52 | 030108001 | 增设大功率机械通风风机（型号：HTF-I-6，风量：11649 m3/h，风压：4577pa,功率：3KW）。 ▲ | 台 | 1
53 | FC0303011 | 增设排风机控制箱（功率：3KW，一控一，带双电源切换装置）。 | 台 | 1
54 | 030411004 | 敷设ZR-BV 6mm2阻燃铜芯线。 | m | 60
55 | 030411001 | 敷设JDG32金属线管（含配套线管辅材）。 | m | 15
56 | 030411001 | 敷设JDG20金属线管（含配套线管辅材）。 | m | 30
57 | 030411004 | 敷设ZR-RVS 2*1.5mm2阻燃双绞线。 | m | 20
58 | 030904003 | 增设手动开启装置按钮（远控机构，无源触点开关，DC24V，火灾时无法开启，火灾后复位联动控制器后，方能开启）。 ▲ | 个 | 1
59 | FC0311004 | 增设输入输出模块（厂家，型号：相当于北大青鸟、海湾、利达品牌或同等质量、参数、功能品牌） ▲ | 个 | 3
60 | 030703001 | 增设止回阀（尺寸：300mm*500mm）。 | 个 | 2
61 | 030703001 | 增设70℃常开防火阀（尺寸：300mm*500mm，全自动执行机构）。 | 个 | 2
62 | 030603001 | 增设防火阀远程复位执行机构（6米钢丝绳）。 | 个 | 2
63 | 030702001 | 增设镀锌铁皮通风风管（尺寸：300mm*500mm）。 | m2 | 16
64 | 030703007 | 增设单层可调进风口（尺寸：300mm*500mm）。 | 个 | 2
65 | 030404017 | 增设配电箱（0.6KV，带双电源切换功能）。 | 个 | 1
66 | FC0311004 | 增设输入输出模块（厂家，型号：相当于北大青鸟、海湾、利达品牌或同等质量、参数、功能品牌）。 ▲ | 个 | 2
67 | 030411004 | 敷设NH-RVS 2*1.5mm2耐火双绞线。 | m | 50
68 | 030411001 | 敷设JDG20金属线管（含配套线管辅材）。 | m | 30
69 | FC0309006 | 增设备用照明灯具（T8 LED单平支架 配灯管1*18W白光，应急时间3小时）。▲ | 盏 | 3
70 | FC0309006 | 增设自带电源应急灯具双头灯（220V）。 | 盏 | 3
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西壮族自治区江滨医院配电间、储油间、发电机房气体灭火系统增设项目 | [5 empty] | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
71 | FC0309006 | 发电机房防护区出口增设安全出口灯（220V）。 | 盏 | 1
72 | FC0309006 | 储油间增设防爆型安全出口灯（220V）▲。 | 套 | 1
73 | FC0309006 | 储油间增设防爆型应急灯（220V）。 | 盏 | 1
74 | 030402002 | 增设带分励脱扣功能断路器（2P/40A）。 | 个 | 2
75 | 030402002 | 增设24V继电器。 | 个 | 2
76 | 030902009 | 增设柜式七氟丙烷灭火装置（规格型号：GQQ150/2.5，包含：箱体、钢瓶、虹吸管、容器阀、电磁启动器、压力表，信号反馈装置、高压软管、喷头等）。 ▲ | 套 | 1
77 | 030902009 | 充装HFC-227ea七氟丙烷灭火药剂（防护区尺寸：8.0m长*3.8m宽*5.8m高）。 ▲ | kg | 131
78 | 011615001 | 墙体穿墙开孔（尺寸：305*305），安装泄压装置（规格型号：0.07）。 | 个 | 1
79 | 030404022 | 增设气体灭火控制器（厂家，型号：相当于北大青鸟、海湾、利达品牌或同等质量、参数、功能品牌），（2个防护区）。 ▲ | 台 | 1
80 | 030904001 | 增设感烟探测器及底座（厂家，型号：相当于北大青鸟、海湾、利达品牌或同等质量、参数、功能品牌）。 ▲ | 套 | 2
81 | 030904001 | 增设感温探测器及底座（厂家，型号：相当于北大青鸟、海湾、利达品牌或同等质量、参数、功能品牌）。 ▲ | 套 | 2
82 | FC0311009 | 增设声光警报器及底座（厂家，型号：相当于北大青鸟、海湾、利达品牌或同等质量、参数、功能品牌）。 | 套 | 4
83 | FC0309006 | 增设气体喷洒指示灯（厂家，型号：相当于北大青鸟、海湾、利达品牌或同等质量、参数、功能品牌）。 | 盏 | 2
84 | 桂030904018 | 增设手自动转换装置（厂家，型号：相当于北大青鸟、海湾、利达品牌或同等质量、参数、功能品牌），（具有紧急启/停功能）▲ | 个 | 2
85 | FC0311004 | 增设输入输出模块（厂家，型号：相当于北大青鸟、海湾、利达品牌或同等质量、参数、功能品牌）。 ▲ | 个 | 3
86 | 030904008 | 增设模块箱（厂家，型号：相当于北大青鸟、海湾、利达品牌或同等质量、参数、功能品牌）。 | 个 | 2
87 | 030411004 | 敷设消防信号总线NH-RVS 2*1.5mm2耐火双绞线。 | m | 30
88 | 030411004 | 敷设消防启动线NH-RVS 2*1.5mm2耐火双绞线。 | m | 20
89 | 030411004 | 敷设AC220V电源线ZR-BV 4mm阻燃铜芯导线 | m | 15
90 | 030411001 | 敷设JDG20金属线管（含配套线管辅材），表面涂覆防火涂料。 | m | 55
91 | 030905004 | 气体灭火系统调试费用 | 防护区 | 1
92 | 080802013 | 制作粘贴气体防护区永久标识及消防设备标志（300*400mm以下尺寸铝牌覆膜写真或亚克力UV）。 ▲ | 张 | 20
93 | 030901013 | 增设手提式干粉灭火器（MFZ/ABC4）。 | 具 | 4
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西壮族自治区江滨医院配电间、储油间、发电机房气体灭火系统增设项目 | [5 empty] | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
94 | FC0204013 | 增设灭火器箱（4*2，普通型）。 | 个 | 2
95 | 031008011 | 配备空气呼吸器。 | 具 | 4
96 | 010802003 | 储油间安装甲级钢制防火门（尺寸：1.00m*2.10m）。 | m2 | 2.1
97 | 010802003 | 新门搬运、安装后门框缝隙填补、补灰抹白。 | 樘 | 1
98 | FC0316012 | 储油罐砌筑防火隔墙。 ▲ | m2 | 17.13
99 | 010802003 | 将发电机房门更换为甲级钢制防火门（尺寸：1.96m*2.35m）。 | m2 | 2.1
100 | 010802003 | 新门搬运、安装后门框缝隙填补、补灰抹白。 | 樘 | 1
101 | 010807002 | 将发电机房的窗更换为防火窗（尺寸：0.9m*0.85m，镀锌材质，共3樘）。 | m2 | 2.30
102 | 010802003 | 新窗搬运，安装后门框缝隙填补、补灰抹白。 | 樘 | 3
103 | 030702008 | 安装柔性防火帆布（5㎡）。 | 项 | 1
104 | FC0316012 | 砌筑防火隔墙。 | m2 | 2
江滨医院一楼高压配电间气体灭火系统
105 | 030108001 | 增设大功率机械通风风机（型号：HTF-I-6，风量：13129m3/h，风压：720pa,功率：5.5KW）。 ▲ | 台 | 1
106 | 030404017 | 增设排风机控制箱（功率：5.5KW，一控一，带双电源切换装置）。 | 台 | 1
107 | 030411004 | 敷设ZR-BV 6mm2阻燃铜芯线。 | m | 60
108 | 030411001 | 敷设JDG25金属线管（含配套线管辅材）。 | m | 15
109 | 030411001 | 敷设JDG20金属线管（含配套线管辅材）。 | m | 30
110 | 030411004 | 敷设ZR-RVS 2*1.5mm2阻燃双绞线。 | m | 30
111 | 080702018 | 增设手动开启装置按钮（远控机构，无源触点开关，DC24V，火灾时无法开启，火灾后复位联动控制器后，方能开启）。 ▲ | 个 | 1
112 | FC0311004 | 增设输入输出模块（厂家，型号：相当于北大青鸟、海湾、利达品牌或同等质量、参数、功能品牌）。 ▲ | 个 | 2
113 | 030703001 | 增设70℃常开防火阀（尺寸：300mm*500mm，全自动执行机构）。 | 个 | 2
114 | 030702001 | 增设镀锌铁皮通风风管（尺寸：300mm*500mm）。 | m2 | 32.46
115 | 030703007 | 增设单层可调进风口（尺寸：300mm*500mm）。 | 个 | 2
116 | 030404017 | 增设配电箱（0.6KV，带双电源切换功能）。 | 个 | 1
117 | FC0311004 | 增设输入输出模块（厂家，型号：相当于北大青鸟、海湾、利达品牌或同等质量、参数、功能品牌）。 | 个 | 2
118 | 030411004 | 敷设ZR-BV 1.5mm2阻燃铜芯线。 | m | 180
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西壮族自治区江滨医院配电间、储油间、发电机房气体灭火系统增设项目 | [5 empty] | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
119 | 030411001 | 敷设JDG20金属线管（含配套线管辅材）。 | m | 60
120 | FC0309006 | 增设备用照明灯具（T8 LED单平支架 配灯管1*18W白光，应急时间3小时）。 | 盏 | 3
121 | FC0309006 | 增设自带电源应急灯具双头灯（220V）。 | 套 | 6
122 | FC0309006 | 一楼高压配电间防护区出口增设安全出口灯（220V）。 | 盏 | 2
123 | 030402002 | 增设带分励脱扣功能断路器（2P/40A）。 | 个 | 2
124 | 030402002 | 增设24V继电器。 | 个 | 2
125 | 030902009 | 增设柜式七氟丙烷灭火装置（规格型号：GQQ180/2.5，包含：箱体、钢瓶、虹吸管、容器阀、电磁启动器、压力表，信号反馈装置、高压软管、喷头等）。 ▲ | 套 | 1
126 | 030902009 | 每瓶充装HFC-227ea七氟丙烷灭火药剂94kg〔防护区尺寸：（6.7m*5.2m+3.9m*6.6m)*3.53m高）〕。▲ | kg | 158
127 | 011615001 | 墙体穿墙开孔（尺寸：305*305），安装泄压装置（规格型号：0.07）。 | 个 | 1
128 | 030503003 | 增设气体灭火控制器（厂家，型号：相当于北大青鸟、海湾、利达品牌或同等质量、参数、功能品牌），（1个防护区）。▲ | 台 | 1
129 | 030904001 | 增设感烟探测器及底座（厂家，型号：相当于北大青鸟、海湾、利达品牌或同等质量、参数、功能品牌）。 ▲ | 套 | 5
130 | 030904001 | 增设感温探测器及底座（厂家，型号：相当于北大青鸟、海湾、利达品牌或同等质量、参数、功能品牌)。 ▲ | 套 | 8
131 | 030904005 | 增设声光警报器及底座（厂家，型号：相当于北大青鸟、海湾、利达品牌或同等质量、参数、功能品牌）。 | 套 | 4
132 | FC0309006 | 增设气体喷洒指示灯（厂家，型号：相当于北大青鸟、海湾、利达品牌或同等质量、参数、功能品牌）。 | 盏 | 2
133 | 030904003 | 增设手自动转换装置（厂家，型号：相当于北大青鸟、海湾、利达品牌或同等质量、参数、功能品牌），（具有紧急启/停功能） | 个 | 2
134 | 030904008 | 增设模块箱（厂家，型号：相当于北大青鸟、海湾、利达品牌或同等质量、参数、功能品牌） | 个 | 2
135 | 030411004 | 敷设消防信号总线NH-RVS 2*1.5mm2耐火双绞线。 | m | 60
136 | 030411004 | 敷设消防启动线NH-RVS 2*1.5mm2耐火双绞线。 | m | 20
137 | 030411004 | 敷设AC220V电源线ZR-BV 4mm阻燃铜芯导线 | m | 15
138 | 030411001 | 敷设JDG20金属线管（含配套线管辅材），表面涂覆防火涂料。 | m | 85
139 | 030905004 | 气体灭火系统调试。 | 防护区 | 1
140 | 080802013 | 制作粘贴气体防护区永久标识及消防设备标志（300*400mm以下尺寸铝牌覆膜写真或亚克力UV）。 ▲ | 张 | 20
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西壮族自治区江滨医院配电间、储油间、发电机房气体灭火系统增设项目 | [5 empty] | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
141 | 030901013 | 增设手提式干粉灭火器（MFZ/ABC4）。 | 具 | 2
142 | 030901013 | 增设灭火器箱（4*2，普通型）。 | 个 | 1
143 | 031008011 | 配备空气呼吸器。 | 具 | 2
144 | 010802003 | 一楼高压配电间气体灭火防护区出入口安装甲级钢制防火门（尺寸：1.46m*2.46m）。 | m2 | 3.59
145 | 010802003 | 新门搬运、安装后门框缝隙填补、补灰抹白。 | 樘 | 1
146 | 010802003 | 旧窗拆除（尺寸：0.87m*2.11m）。 | 项 | 1
147 | FC0316012 | 砌筑防火隔墙，双面批灰及腻子粉。 | m2 | 1.5
148 | 010807002 | 将一楼高压配电间的窗更换为防火窗（尺寸：0.9m*0.85m，镀锌材质）。 | ㎡ | 0.77
149 | 010807002 | 将一楼高压配电间的窗更换为防火窗（尺寸：1.46m*2.21m，镀锌材质）。 | ㎡ | 3.23
150 | 010807002 | 将一楼高压配电间的窗更换为防火窗（尺寸：1.46m*2.21m，镀锌材质）。 | ㎡ | 3.23
151 | 010807002 | 将一楼高压配电间的窗更换为防火窗（尺寸：1.46m*2.21m，镀锌材质）。 | ㎡ | 3.23
152 | 010807002 | 新窗搬运，安装后门框缝隙填补、补灰抹白。 | 樘 | 4
153 | 030411004 | 敷设NH-RVS 2*1.5mm2耐火双绞线。 | m | 300
154 | 030411001 | 敷设JDG20金属线管（含配套线管辅材），表面涂覆防火涂料。 | m | 300
155 | 080802013 | 出口标识牌 | 块 | 4
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西壮族自治区江滨医院配电间、储油间、发电机房气体灭火系统增设项目 | [5 empty] | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:广西壮族自治区江滨医院配电间、储油间、发电机房气体灭火系统增设项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处 或计算方式。
表-11

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称;广西壮族自治区江滨医院配电间、储油间、发电机房气体灭火系统增设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
合 计
表-15