## 检修
项目名称：广西区江滨医院门诊外科综合楼火灾自动报警设备更新项目
委托单位：广西壮族自治区江滨医院
报价日期：
联系人： | [5 empty] | 联系电话：
序号 | 系统类别 | 故障（位置）部位 | 单位 | 工作量 | 单价 | 金额（元） | 维修建议及措施
1 | 火灾自动报警系统 | 测试时，地下室至屋面层更换消防报警设备。 | 套 | 1253 |  | 0 | 更换感烟探测器及底座。
2 |  |  | 套 | 86 |  | 0 | 更换感温探测器及底座。
3 |  |  | 套 | 78 |  | 0 | 更换手动报警按钮及底座。
4 |  |  | 套 | 78 |  | 0 | 更换声光警报器及底座。
5 |  |  | 套 | 135 |  | 0 | 更换消火栓按钮及底座。
6 |  |  | 个 | 63 |  | 0 | 更换隔离器。
7 |  |  | 个 | 4 |  | 0 | 更换输入模块（接压力开关）。
8 | 火灾自动报警系统 | 测试时，地下室至屋面层更换消防报警设备。 | 个 | 36 |  | 0 | 更换输入模块（接水流指示器及信号阀）。
9 |  |  | 个 | 116 |  | 0 | 更换输入/输出模块（防火卷帘联动控制）。
10 |  |  | 个 | 69 |  | 0 | 更换输入/输出模块（电切、输出DC24V联动控制）。
11 |  |  | 个 | 12 |  | 0 | 更换输入/输出模块（电梯联动控制）。
12 |  |  | 个 | 91 |  | 0 | 更换输入/输出模块（排烟防火阀、送风阀联动控制）。
13 |  |  | 个 | 14 |  | 0 | 更换输入/输出模块（多线启动终端器）。
14 |  |  | 个 | 21 |  | 0 | 更换输出模块（广播切换）。
15 |  |  | 个 | 131 |  | 0 | 更换明装吸顶扬声器（≥12V3W）。
16 |  |  | 部 | 32 |  | 0 | 更换手提式消防电话分机。
17 |  |  | 个 | 32 |  | 0 | 更换火灾显示盘。
18 | 火灾自动报警系统 | 测试时，地下室至屋面层更换消防报警设备。 | 套 | 1 |  | 0 | 更换火灾报警控制器（16回路，含8路多线控制盘2台、90点总线手动联动控制总线控制盘3台、总线制消防电话总机1台、广播控制盘1台、600W广播功率放大器2台、12V17AH备电1组及30U容量立式机柜1个）。
19 |  |  | 套 | 1 |  | 0 | 更换图形显示装置（含图形显示装置软件）。
20 |  |  | 套 | 1 |  | 0 | 对现场火灾报警设备读、写编码号，标注编码信息，重新编制纸质及电子编码表，制作火灾报警设备点位平面图（纸质版及电子版）。
21 |  |  | 个 | 13 |  | 0 | 更换接线端子箱（内含40对接线端子）。
22 |  |  | 个 | 39 |  | 0 | 更换模块箱（内可安装四个模块）。
23 |  |  | m | 5850 |  | 0 | 封闭吊顶狭窄空间内敷设JDG16金属线管（含线管配套辅材，并涂刷防火涂料）。
24 |  |  | m | 1950 |  | 0 | 封闭吊顶狭窄空间内敷设消防信号线ZR-RVS-2*2.5mm²阻燃双绞线。
25 | 火灾自动报警系统 | 测试时，地下室至屋面层更换消防报警设备。 | m | 1300 |  | 0 | 封闭吊顶狭窄空间内敷设DC24V消防电源线ZR-RVS-2*2.5mm²阻燃双绞线。
26 |  |  | m | 1300 |  | 0 | 封闭吊顶狭窄空间内敷设消防广播线ZR-RVS-2*2.5mm²阻燃双绞线。
27 |  |  | m | 1300 |  | 0 | 封闭吊顶狭窄空间内敷设消防电话线ZR-RVSP-2*2.5mm²阻燃双绞屏蔽线。
28 |  |  | 系统 | 1 |  | 0 | 委托设备厂家至现场对照火灾报警设备点位平面图重新在CRT图形显示装置上编辑设备点位地址，并在火灾报警控制器上注册、定义、编辑联动公式及调试。
29 |  |  | 回路 | 16 |  | 0 | 检修现场原安装的消防报警线路。
30 |  |  | 个 | 130 |  | 0 | 封闭金属吊顶开设检修口（尺寸：400mm*400mm）。
备注：报价有效期一个月。 |  |  |  | 金额合计 |  | 0